福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旗山校区部分电梯更新采购 |  | 3台 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2024年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价（进口设备须注明含税价或免税价）。

4、询价单需要一式叁份

5、询价时间和地点:时间-- 2024年  月   日上午 ，地点----。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

项目   电梯及轿厢

（一）基本技术参数和装饰要求

1、数量：3部

2、额定载重量:≥1000kg

3、额定速度:≥1.5 m/s

4、有无电梯机房: 有机房

5、轿厢尺寸:1600mm（宽）×1500mm（深）×2400mm（高）

6、电梯门尺寸：900mm（宽）×2100 mm（高）中分

7、井道尺寸: 根据现场测量确认为准

8、底坑深度: 根据现场测量确认为准

9、顶层净高度:4500 mm

10、开门方式: 中分门

11、停靠层站数:1部4层，2部5层

12、提升高度:1部16m,2部20m

13、各层层高: 根据现场测量确认为准

14、土建门洞: 根据现场测量确认为准

15、电源要求: 交流三相五线380V、50HZ；交流单相220V、50HZ；电压允许波动范围±7

16、曳引机:永磁同步无齿轮曳引机，采用交流变频变压变速式驱动（vvvf），驱动控制CPU≥32位；曳引机应满足GB/T 24478-2023电梯技术条件第35条的规定要求，必须采用环保节能型。

17、驱动方式: 变频变压调速（VVVF）

18、控制方式: 集选或并联

19、门机:门机系统采用变频交流变压变速式驱动（vvvf），门机驱动CPU≥32位；门保护装置采用红外光幕保护系统装置（128束以上）。

20、门套: 梯首层及所有层要求均采用304发纹不锈钢标准门套,厚度≥1.2mm。

21、层门:标准中分门，由轿门拖动；电梯首层及所有层要求均采用304发纹不锈钢层门，厚度≥1.2mm。

22、轿厢形式装饰: ①轿厢操纵板：操纵箱面板采用发纹不锈钢，设有黑底白字显示楼层显示器和运行方向指示器，以及其它必要的控制显示装置如：三位状态（如自动、司机、专用）钥匙、开关门、对讲系统、紧急呼叫等按钮，按钮采用盲文不锈钢按钮。②轿厢壁：采用304发纹不锈钢，轿厢板材厚度≥1.2mm。③轿厢顶：轿顶设通风设备、紧急出口。轿顶用简约吊顶装饰、照明明亮，中标人中标后需提供至少3种吊顶样式供采购人选择，价格已包含在投标总价中。

23、平层精确度：±5mm

24、噪声：运行中轿厢内噪声≤55dB(A)；开关门噪声≤60dB(A)；机房噪声≤80dB（A）

25、安全系统：电梯梯具有完整的安全保护措施。电梯系统配备远程监测装置，该装置应具有电梯运行实时数据信息采集和输出生成故障信息的功能，能以轿厢绝对位置的监测方式获取轿厢位置和速度信息。同时，远程监测相关数据需接入当地政府端电梯公告服务平台。

26、控制系统：控制系统均采用32位及以上CPU微电脑处理器，系统采用微机智能化控制，具备标准通讯接口，能与楼宇自动化管理系统，安防系统及消防自动化系统兼容；具有上下行集选功能。

27、轿厢信号装置：采用单操纵箱控制，操纵箱设在轿厢前部右侧，设有液晶式楼层指示器和上下运行方向指标箭头及其他必要的显示装置讯号器面板、轿厢操纵板采用发纹不锈钢，触摸按钮和轿厢呼唤记录灯及轿厢位置指示器，设有楼层登记及显示按钮、电梯位置及显示、状态转换钥匙、五方通话、紧急呼叫等按钮，控制按钮为触摸式按钮。

28、层门信号装置：各层电梯均设有数字楼层显示器、运行方向指示器和微触模式按钮，其面板均为发纹不锈钢。

29、监控设备：轿厢监控和机房监控，监控终端具有数据存储功能，数据的保存期不得少于1个月，所配置的存储设备容量应当满足要求。

30、物联网：无线物联网可连接到手机。

注：以上涉及尺寸数据以现场实际测量为准，如现场尺寸不满足所投货物的安装要求，现场整改工作及相关费用由投标单位自行负责。

（二）电梯主要部件、配置及服务要求

1、电梯的部件要求：控制柜的主控板和变频器为原品牌原装产品。

2、曳引机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器为原品牌原装产品。

3、缓冲器：采用液压式缓冲器。

4、限速器：采用离心式限速器。

5、安全钳：采用渐进式安全钳。

6、门锁装置：采用电梯专用锁、基站锁装设在首层。

7、导轨（轿厢导轨、对重导轨）：采用T型耐磨导轨且抗变形能力强。

8、对重装置：对重架制作精细，抗变形能力强，对重铁不得采用工业废料，应符合环保要求。

9、补偿装置：采用带胶套的无声补偿链。

10、钢丝绳：采用电梯专用的复绕式钢丝绳，安全储备系数应≥12。

11、随行电缆：采用电梯专用电缆（缆带内含有用于摄像的同轴电缆和广播电缆及电梯摄像机），防火性能良好。

12、井道内固定件：要求零部件结构合理、牢固耐用、抗锈蚀能力强。

13、井道照明：每部电梯应每层安装一组井道照明（36V安全电压）装置，其最高最低照明装置位置应符合规范规定。

（三）电梯的功能要求

1、全集选控制：对于已经登记的所有轿厢和厅门呼梯，电梯依照层站到达顺序，依次响应。电梯运行方向由登记的第一个轿厢或厅门呼梯指令决定。

2、检修运行方式：检修运行应取消轿厢自动运行和门的自动操作，但各安全装置仍有效。多个检修运行装置中应保证轿顶优先。

3、召唤功能：根据轿厢内选层指令和厅外的层楼召唤指令，集中进行综合分析处理，自动选向并顺向依次应答指令的高度自动控制功能。它能自动登记轿厢内指令和厅外的层楼召唤指令，自动关门起动运行，同向逐一应答；当无召唤指令时，电梯自动关门待机或自动返回基站关门待机，当某一层楼有召唤信号时，再自动起动应答。全集选控制功能一般作为电梯的标准控制功能，能实现无司机操纵。电梯在各层站停靠时间可以自动控制，轿门设有安全触板。

4、电梯自救运行：电梯发生故障可能会导致电梯在非平层区域停车，电梯可自动以低速（15m/min）进行自动救援运行，并在最近的服务层停车开门。

5、到站自动开门：在自动状态、司机状态或专用状态下，电梯响应指令信号运行，到达服务层后自动开门。

6、自动关门：在自动状态运行时，电梯到站自动开门后，延时若干时间自动关门。

7、五方通话（无线）：紧急情况下或维修时，轿内或轿顶或底坑通过该装置与机房或监控室的人员无线通话（即无线物联网可连接到手机）。

8、警铃：当乘客按轿厢操纵盘的警铃按钮时，轿厢顶部的警铃响起。

9、关门按钮关门：在自动状态运行时，电梯到站自动开门后，可按压关门按钮直接关门。

10、开门按钮关门：电梯关门过程中，可按压开门按钮重新开门。

11、故障重开门：电梯持续关门10秒后，尚未使门锁闭合，电梯就会转换成开门状态。

12、起动补偿：电梯在运行之前施加补偿扭矩。

13、满载直驶：如称重装侦测出满载时(约轿厢载重的80%)，轿厢即不接受候梯厅呼叫，自动通过不停，只接受轿厢内的呼叫。

14、闲驶时轿内照明、风扇自动断电：在规定时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇会自动关闭，当电梯应答所有的呼叫之后在一段特定时间内仍无人使用时，电梯会自动切掉所有的轿厢照明。

15、故障历史记录：电梯能将处理器检测出的故障储存到储存器中。

16、井道层楼数据自学习：自学习状态下自底层平层起向上运行至最顶层止，测出各楼层的门区位置及井道开关位置的数据，并永久保存；当井道自学习不成功时，系统将提示故障，并且电梯不能快车运行。

17、层楼位置信号的自动修正：在运作过程中，电梯系统会对轿厢所在的位置作监测和分析，当由于故障或人为操作而使电梯轿厢位置与系统分析结果不相符时，电梯会自动以低速（0.25m/s）驶返最低层，以便重新对轿厢位置作出确认和校正。

18、火灾紧急返回运行：若轿厢在自动操作状态下，当设在首层候梯厅的消防开关开启，轿厢会马上取消轿厢内与候梯厅的呼叫直返避难层，电梯只应答轿厢内的呼叫，用于消防专用运行。

19、门区外不能开门保护措施：电梯在非平层位置不能开门，防止发生意外。

20、光幕保护：红外线光幕保护装置，探测进出轿厢乘客和物体。

21、开关门受阻保护装置：当电梯在开、关门过程中，因受阻而导致开关门动作力矩过大时，门机控制系统发出力矩过大信号，电梯门将往相反方向动作，从而实现对门电机及障碍物的保护；当电梯门在开关过程中受到阻碍而其阻力又不足以让门机控制系统发出力矩过大信号时，电梯系统会自动对开关门的时间进行计算，一旦关门时间超出8秒，开门时间超过10秒时，电梯门将往相反方向动作，从而实现对门电机及障碍物的保护。

22、超载保护：超载时不自动关门、蜂鸣器鸣响、电梯不启动运行，超载消除后自动恢复正常运行。

23、超速保护：电梯实时监测运行速度，若出现超速状况，电梯将立即停止运行。

24、运行超时保护：电梯的轿厢（或对重）受障碍物阻挡而停止下行，会导致电动机空转、曳引绳在曳引轮上打滑。当此故障发生时，电梯系统将使电梯立即停止运行并保持停车状态。

25、防溜车保护：系统检测到在电梯停梯时，连续3秒钟有反馈脉冲产生，就判定电梯发生溜车，停止电梯运行。

26、防终端越程保护：电梯的上下终端都装有终端减速开关。

27、 安全接触器触点检测保护：系统检测安全继电器、接触器触点是否可靠动作，如发现触点的动作和线圈的驱动状态不一致，将停止轿厢一切运行。并直到进行断电复位才能恢复正常运行。

28、变频器多重保护：可通过变频器对过流、过压、超速、欠速、过热等进行保护，系统一收到变频器保护信号就紧急停车，并直到进行复位才能恢复正常运行。

29、电梯运行次数显示：通过计数器记录电梯运行次数及运行时间。

30、再平层功能：通过再次平层运行提高轿厢平层精度。

31、欠相保护：系统检测到三相380V电压中任意一相电压欠压就紧急停车，至供电正常才能恢复正常运行。

32、停电照明功能：停电时，充电式电池可给轿厢内紧急照明灯供电。

33、换站停靠：当电梯因开门受阻而无法正常打开时，电梯系统会自动对开门时间进行计算，当时间超出设定值时，电梯会自动关门并运行。

34、逆向运行保护：为防止电梯出现与给定的运行方向不一致而设定的保护功能。

35、点阵式层楼显示器：电梯的轿厢内操纵箱以及外部召唤箱上楼层及运行方向箭头均采用美观清晰的点阵式显示。

36、楼层滚动显示：电梯的轿厢内操纵箱以及外部召唤箱上运行方向箭头在电梯运行时将进行滚动，提示轿厢正在运行并说明轿厢的运行方向。

37、消防信号反馈：消防开关闭合后系统进入火灾紧急返回模式，系统将清除所有外召及内选信号自动返回消防基站，常开门。

38、消防员操作：该功能用于建筑物发生火灾时消防员对电梯进行操作和电梯对外的报警，当系统消防模式设定为消防员模式，消防按钮按下时，电梯立即消除所有指令和召唤，自动运行返回消防基站，然后，进入消防员操作模式下。在消防员操作模式，没有自动开关门动作，只有通过开关门按钮，点动操作使开关门动作。这时电梯只响应轿内指令，且到站后消除已登记的所有指令。

39、电梯专用无水空调：1P电梯专用无水空调。

40、应急停电平层：停电时，通过电梯所配置的停电电源柜（ALP）的供电，使电梯低俗运行时到最近的服务楼并平层停车开门，避免因停电而困住乘客。

（四）其他事项

1、本项目包含旧梯拆除，中标人须按采购人要求将拆除下来的零部件放置校内指定位置。

2、投标单位须承诺在中标后电梯运行状态的远程监测协议及其他接口终身无偿开放。

3、本项目涉及的检验费按照国家、省级或行业部门等规范、标准等要求，需要进行相关检验、试验，则由中标人负责并承担检验相关费用。

4、质保期：3年。